
石狮市妇幼保健院住院部中央空调维保

服务采购项目需求文件

一、冷水机组维护保养

（一）、每天检测要求

1、提供设备故障24小时紧急咨询服务

常规保养

1、压缩机马达

检测及收紧所有之马达电源端子

检测马达线圈温度传感器欧姆值

马达线组之绝缘阻抗测试

2、马达起动控制箱

收紧所有之电源端子

对马达起动箱除垢

3、润滑系统

检查油槽油位是否正常

收紧油泵马达电源端子

检查及除垢处理

4、控制及保护电路

检查及调整导叶马达

润滑所有导叶之连杆及传动部分

5、冷凝器及蒸发器

检查水及冷媒之温差

6、一般系统检查

检测冷媒系统有否有漏，并对泄漏处进行修理。

检测不正常之噪音，振动及高温。

检测及报告损坏之表计

从视窗检视压缩机油位是否正常

运转主机，检查及报告其操作状况 

（二）、每年服务项目（通常在机组冬季停机后或夏季开机前进行1次）

1、压缩机马达

检测及收紧所有之马达电源端子

检测马达线圈温度传感器欧姆值

提供设备对马达线组之绝缘阻抗测试

2、马达起动控制箱

收紧所有之电源端子

检测马达起动器的所有其它装置

检测各接触器线路端子

对马达起动箱除垢

检测马达接线端子温度

检测各接触器接点

保护性的处理各接触器接点

3、润滑系统

进行润滑油化验一次

根据油化验结果确定是否更换压缩机润滑油

检测油槽油位是否正常（运转中）

更换压缩机油过滤器

检测油温控制传感器

4、控制及保护电路

检测及校正低温传感器

检测及调整高压开关

检测及校正高压传感器（选择配备）

检测冷却水及冰水温度传感器

检测及调整冷却水及冷冻水流量开关

校正及调整主机设定参数

5、冷凝器

检测水及冷媒之温差

检测冷媒饱和温度传感器

检测冷媒饱和压力传感器

采用先进的设备对冷凝器进行化学及机械处理

6、蒸发器

检测水及冷媒之温差

检测冷媒饱和温度传感器

检测及校正冷媒蒸发压力

7、开机运转测试

检测马达线圈温度传感器

检测SLIDE VALVE 之功能

检测冷媒过滤器温差

检测不正常之噪音，振动及高温。

检测及报告损坏之零件

检测及报告其操作状

二、空调冷冻、冷却水泵保养

（一）、平时维保要求

1、接到客户通知设备故障服务，立刻到达。

2、按客户实际需要，提供有关保养及技术指导工作。

3、提供保养工作单

（二）、每次维保要求

1、检查水泵电机绝缘

2、检查水泵电机接线，电器线路、起动箱。

3、检查水泵电源线电压、电流。

4、检查进出口水压是否正常

5、检查水泵连轴器、叶轮，并调校。

6、检查水泵异常声响，温度变化。

7、检查水泵润滑油，并定期加油更换。

8、检查水泵电机轴承，并定期加入黄油润滑。

9、提供保养工作单

（三）、每年（含每月）维保要求

1、检查轴承如有必要进行更换。

2、检查叶轮磨损如有必要进行更换。

3、检查电机绝缘如有必要进行重绕。

4、除锈上漆。

5、检查电器线路及元件如有必要进行更换。

6、提供保养工作单

三、空调冷却塔保养

（一）、平时维保要求

1、接到客户通知设备故障立刻到达。

2、按客户实际需要，提供有关保养及技术指导工作。

3、提供保养工作单

（二）、每次维保要求

1、检查管道是否生锈并处理上漆。

2、检查管道是否漏水并处理修补。

3、检查管道阀门是否损坏并负责更换。

4、检查管道是否堵塞并修复。

5、检查软接头是否损坏变更换。

6、检查皮带松紧，并修复。

7、检查润滑，并定期更换。

8、检查布水器。

9、检查翅片

10、检查生锈并上漆。

11、检查电机接线、绝缘。

12、检查浮球阀、补水口。

13、检查溢水口。

14、检查扇叶、是否变形。

15、检查防护网。

16、提供保养工作单。

（三）、每年（含每月）维保要求

1、检查阀门如有必要进行更换。

2、检查过滤网破损如有必要进行更换。

3、检查冷却塔扇叶是否变形破损如有必要进行更换。

4、检查冷却塔电机绝缘如有必要进行重绕。

5、检查冷却塔散热片破损如有必要进行更换。

6、清洗冷却塔散热片及水池。

7、提供保养工作单。

四、未端风机盘管保养

（一）、平时维保要求

1、接到客户通知设备紧急故障立刻到达。

2、按客户实际需要，提供有关保养及技术指导工作。

3、提供保养工作单。

（二）、每次维保要求

1、检查电机电源及电流是否正常。

2、检查电机绝缘，并修理。

3、检查电流接线。

4、检查翅片是否脏，并清洗。

5、检查进出口风量是否正常、并修复。

6、检查进出水量是否正常、并修复。

7、检查接水盘排水是否通畅、并修复。

8、检查风柜皮带松紧破损，并调校、更换。

9、检查风柜过滤网破损、并清洗更换。

10、检查风柜电机润滑油、并定期加油润滑。

11、检查风阀并修复。

12、检查风柜保温并修复。

13、坚持风带送风量、并修复。

14、检查风管盘管是否漏水、并修复。

15、提供保养工作单。

（三）、每年（含每月）维保要求

1、清洗翅片、检修口、回风口及回风过滤网。

2、清洗风叶、接水盘。

3、检查电动两通阀如有必要进行更换。

4、检查电机绝缘如有必要进行更换。

5、检查电机轴承如有必要进行更换。

6、检查电器接线、温控如有必要进行更换。

7、提供保养工作单。

	中央空调维保常用设备、材料报价单

	序

号
	名称
	规格型号
	品牌
	单位
	单价
	备注

	1
	风机盘管温控器
	YKL102
	厦门亿林
	个
	
	

	2
	电动二通阀阀体
	Φ20
	霍尼韦尔
	个
	
	

	3
	电动阀
	Φ20
	霍尼韦尔
	个
	
	

	4
	风机盘管电机
	220V40W
	国标
	个
	
	

	5
	盘管风轮
	///
	专用
	对
	
	

	6
	风机盘管接水盘化学药片
	///
	接水盘专用
	包
	
	

	7
	冷却塔清洗化学药水
	///
	水机组专用
	瓶
	
	

	8
	压宿机接触器
	3TC1D65(380V)
	Telemechanics
	个
	
	

	9
	水流量开关
	///
	国标
	个
	
	

	10
	检修口
	///
	非标定制
	个
	
	

	11
	室内盘管机
	///
	专用
	台
	
	

	12
	定制回风口
	///
	非标定制
	个
	
	

	13
	定制出风口
	///
	非标定制
	个
	
	

	14
	接水盘
	///
	专用
	个
	
	

	15
	压缩机润滑油
	4GSD/5加仑
	SUNISO
	桶
	
	

	16
	压缩机干燥过滤器
	///
	专用
	个
	
	

	17
	压缩机油过滤芯
	///
	专用
	个
	
	

	18
	制冷剂
	R22/22.5Kg
	杜邦、冰龙
	瓶
	
	

	19
	轴承
	QJ212MA/99K11
	SKY
	个
	
	

	20
	轴承
	QJ215MA/C21
	SKY
	个
	
	

	21
	压力表
	管道式
	原机组同型号
	块
	
	

	22
	排气阀
	冷水机组专用
	原机组同型号
	个
	
	

	23
	管道过滤器
	管道式
	原机组同型号
	个
	
	

	24
	压力表
	1-10P
	专用
	个
	
	

	25
	压力表
	5-20P
	专用
	个
	
	

	26
	除垢剂
	/////
	机组专用
	瓶
	
	

	27
	预膜剂
	/////
	机组专用
	瓶
	
	

	28
	缓蚀阻垢剂
	/////
	机组专用
	瓶
	
	

	29
	杀菌灭藻剂
	/////
	机组专用
	瓶
	
	


